TERIS CONTROL

Protocollo Applicativo

Ver. 1.0 del 3.05.2023

| Autore | Chirale S.r.l. |
| --- | --- |
| Revisione | 1.0 |

Sommario

1	Introduzione	3

1.1	L’architettura TERIS CONTROL	3

1.2	Caratteristiche del protocollo applicativo	4

2	Definizione del protocollo	7

2.1	Struttura del pacchetto dati LoRa	7

2.2	Vincoli relativi al payload applicativo.	7

2.3	Vincoli relativi alla periodicità di trasmissione	9

2.4	Tipi di pacchetto	9

2.5	Formato dei pacchetti	10

# Introduzione

## L’architettura TERIS CONTROL

TERIS CONTROL è un sistema di monitoraggio e controllo di impianti fotovoltaici, basato su un’architettura IIoT (Industrial Internet of Things).

Gli elementi principali dell’architettura sono rappresentati nella figura seguente.

Gli elementi dell’impianto che costituiscono le fonti di dati sono prevalentemente gli inverter, che forniscono l’alimentazione in corrente alternata (monofase o trifase) e i misuratori che sono normalmente posti sul quadro elettrico a valle dell’impianto.

Nella prima release del sistema i componenti considerati rientrano esclusivamente in queste due categorie, anche perché forniscono tutti i parametri che permettono di valutare l’efficienza dell’impianto e il suo stato di salute.

Sia gli inverter che i misuratori sono provvisti di interfaccia seriale RS 485 e possono essere interrogati attraverso il protocollo industriale ModBus RTU.

La logica di interrogazione (lettura) dei parametri dell’impianto è implementata su device realizzati appositamente per il progetto.

Tali device sono dotati di interfaccia RS 485 e di moduli wireless LoRa.

Per ciascun impianto fotovoltaico è in genere previsto un unico device collegato sul bus RS485 in grado di interrogare tutti i dispositivi presenti.

L’interrogazione avviene in base all’algoritmo preimpostato su ciascun device all’atto della sua configurazione e i dati acquisiti sono trasmessi su una rete LoRaWan.

La rete LoRaWan è costituita da appositi gateway o stazioni base, che si trovano nel raggio di copertura dell’impianto, collegati alla rete Internet attraverso collegamenti Wi-Fi, Ethernet, 3G/4G/5G a seconda dei casi e dell’ubicazione dell’impianto, e da un’infrastruttura server (LoRaWan Network Server o LNS).

Nell’ambito del LNS è definita un’applicazione LoRaWan, dedicata al sistema TERIS CONTROL, e un collegamento web verso il sistema di raccolta dati e monitoraggio, accessibile in modalità cloud computing, dove vengono svolte le operazioni di archiviazione, analisi e monitoraggio dei dati.

## Caratteristiche del protocollo applicativo

Con il termine protocollo applicativo si intende l’insieme di regole, tecniche e procedurali, che specificano le modalità di acquisizione, rappresentazione e trasmissione dei dati di interesse.

I dati da acquisire sono quelli misurati e registrati dai componenti dell’impianto, evidenziati nel precedente paragrafo.

Si tratta di grandezze di natura elettrica (tensioni, correnti, potenze, impedenze, …) o informazioni relative allo stato degli apparati (temperatura interna, allarmi, codici di stato o errore, …).

Tali dati sono caratteristici e specifici per ciascun tipo di dispositivo e dispositivi di marca o modello differente possono gestire dati differenti e rappresentarli in modo differente.

Nel corso del progetto sono stati individuati i dati che è utile acquisire ai fini degli obiettivi di monitoraggio (verifica dello stato di efficienza e salute dell’impianto e analisi per la manutenzione predittiva) e le relative periodicità di acquisizione.

I dati sono mantenuti da ciascun dispositivo memorizzati all’interno di opportune aree di memoria, chiamate “registri” nella terminologia dello standard industriale ModBus.

Alcuni registri sono popolati dal dispositivo attraverso misure sui sensori interni del dispositivo o dei componenti ad esso collegati, mentre altri dati sono calcolati a partire dai dati elementari letti.

Allo scopo di risparmiare banda di trasmissione, nel progetto TERIS, è stato deciso di non effettuare la lettura e relativa trasmissione dei dati che possono essere facilmente ricavati matematicamente o logicamente da quelli elementari che vengono letti.

Per ciascun dispositivo, qualunque sia la sua categoria, esistono dati che possono essere acquisiti con periodicità giornaliera e altri dati che è opportuno acquisire con periodicità più fine, ad esempio quarti-oraria, per consentire le attività di monitoraggio in tempo reale e un’analisi granulare dei trend a scopo di manutenzione predittiva.

Il protocollo applicativo è relativo alla rappresentazione dei dati di interesse e alla modalità di trasmissione dai device di acquisizione al sistema di monitoraggio.

Tali dati, una volta acquisiti dai rispettivi dispositivi, sono raggruppati in “pacchetti” e vengono inoltrati fino al server finale attraverso un percorso che sfrutta differenti protocolli di trasporto su diversi mezzi fisici di trasmissione.

Qualunque sia il dispositivo, il dato contenuto nei suoi registri è rappresentato in forma binaria. Ogni dispositivo utilizza per i suoi registri una diversa codifica binaria.

Infatti, il protocollo ModBus non specifica il formato dei dati, ma solo le modalità con cui i diversi tipi di registri devono essere richiesti e trasmessi.

Sebbene nella specifica ModBus, un registro è costituito da 16 bit (2 byte), ogni costruttore è libero di utilizzare uno o più registri per memorizzare le informazioni.

Ad esempio, nei meter Eanstron, i valori delle tensioni e delle correnti sono memorizzati utilizzando due registri consecutivi ModBus, per un totale di 32 bit (4 byte) e la codifica binaria del dato è corrispondente al tipo “float” del linguaggio C/C++.

Le stesse grandezze sono memorizzate negli inverter Sofar Solar utilizzando un solo registro ModBus, quindi con 16 bit, e la codifica binaria del dato è corrispondente al tipo uint16_t del linguaggio C/C++.

I device del sistema TERIS acquisiscono i dati dei registri in formato binario e, mantenendoli nella codifica originaria, li aggregano per semplice accodamento in un pacchetto che costituirà il payload di un pacchetto dati del protocollo LoRa, che sarà inviato verso il gateway secondo le modalità previste da questo protocollo di trasporto.

Il gateway inoltrerà il pacchetto LoRa verso il LoRaWan Network Server attraverso la propria connettività Internet (wireless, cavo LAN o rete mobile cellulare).

Il LNS provvederà all’estrazione del pacchetto dati applicativo e alla sua decodifica generando un messaggio in formato JSON, conforme alle specifiche LoRaWan e contenente sia i singoli valori di interesse opportunamente etichettati, sia il payload originale. Tale messaggio, sarà immediatamente inoltrato verso il sistema di monitoraggio, attraverso un link di tipo web, dove avverrà la decodifica e interpretazione dei singoli valori e la relativa memorizzazione.

Per ciascun dispositivo sono stati definiti diversi tipi di messaggi applicativi, ciascuno corrispondente ad un gruppo di informazioni che vengono estratte con la stessa periodicità.

La suddivisione dei dati estratti in più tipi di pacchetto, oltre che dalla periodicità di estrazione e trasmissione, può essere dettata anche dalla necessità di contenere la dimensione del pacchetto per rispettare le specifiche LoRa relative al payload.

# Definizione del protocollo

## Struttura del pacchetto dati LoRa

Nella figura è rappresentata la struttura di un pacchetto LoRa.

La parte del frame che costituisce il payload del livello MAC (Medium Access Control) è quella di interesse per il protocollo applicativo, e come si vede dalla figura contiene già tutte le informazioni per strutturare tale livello di protocollo.

## Vincoli relativi al payload applicativo.

Il protocollo LoRa ha caratteristiche e prestazioni eccezionali in termini di basso consumo energetico e affidabilità sulla lunga distanza di trasmissione in virtù di una tecnica di modulazione particolare e di un oculato sfruttamento della banda radio.

In particolare, le comunicazioni possono avvenire utilizzando diverse modalità d’impegno della banda che corrispondono a velocità di trasmissione differenti.

Senza entrare nei dettagli del metodo di modulazione LoRa, la tabella che segue mostra le differenti modalità di comunicazione radio previste dallo standard, con riferimento ai due parametri denominati Data Rate e Spreading Factor.

A valori maggiori del parametro SF corrisponde una maggiore capacità di trasmettere su lunghe di stanze e una maggiore tolleranza alle interferenze e disturbi radio ma una minore velocità di trasmissione (bit/s).

| DataRate | SF | BandWidth KHz | bit/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 125 | 250 |
| 1 | 11 | 125 | 440 |
| 2 | 10 | 125 | 980 |
| 3 | 9 | 125 | 1.760 |
| 4 | 8 | 125 | 3.125 |
| 5 | 7 | 125 | 5.470 |
| 6 | 7 | 250 | 11.000 |

Poiché il segnale LoRa utilizza le frequenze libere sub-gigaherz, in Europa 433 Mhz o 868 Mhz, in USA 915 Mhz, è necessario che gli utilizzatori dei sistemi rispettino i vincoli in termini di occupazione del canale previsti dalle regolamentazioni locali.

In particolare, in Europa il duty cycle, cioè la frazione di tempo durante il quale viene occupato il canale emettendo il segnale radio, non deve essere superiore all’1%.

È chiaro che utilizzando una impostazione con SF più elevato, e quindi velocità di trasmissione più bassa, a parità di numero di bit trasmessi, il tempo impiegato per la comunicazione (detto tempo on air) è maggiore e quindi è maggiore anche il duty cycle.

Per questo motivo, lo standard LoRa fissa dei limiti massimi per la dimensione del payload applicativo, che sono differenti a seconda del valore dello SF.

Per un data rate pari a 5, SF pari a 7, ad esempio, tale dimensione non deve eccedere 222 byte, mentre per un data rate pari a 0, SF pari a 12, la dimensione non può superare i 51 byte.

È possibile configurare ciascun device in modo da impostare il data rate, e quindi lo SF, ad un valore fisso, che andrà scelto in base alla distanza del gateway e alla presenza di eventuali ostacoli, oppure avvalersi di una modalità di selezione automatica dei parametri, chiamata ADR, Adaptive Data Rate, in cui il server LNS imposterà il data rate ottimale sulla base della misura del rapporto segnale rumore dei messaggi ricevuti dal device.

Poiché nel caso del progetto TERIS è stato ritenuto opportuno avvalersi della modalità ADR, il protocollo applicativo è stato progettato considerando il vincolo più restrittivo per la dimensione del payload: 51 byte.

## Vincoli relativi alla periodicità di trasmissione

Il rispetto dei vincoli normativi relativi al duty cycle impone ai progettisti di applicazioni di calcolare il tempo on air previsto per ogni tipo di device.

A prescindere dal rispetto dei limiti di legge, è comunque buona norma minimizzare il tempo totale on air adottando tutte le strategie progettuali opportune, tra cui:

- Utilizzare codifiche esclusivamente binarie per il payload applicativo, evitando le rappresentazioni in formato testuale ASCII e ancora peggio usando il formato JSON.

- Ridurre al minimo i dati da trasmettere, selezionando le informazioni effettivamente necessarie.

- Ridurre al minimo la frequenza di trasmissione delle informazioni e quindi il numero di pacchetti giornalieri trasmessi.

Il protocollo applicativo usato nel sistema TERIS è stato progettato tenendo in considerazione questi criteri.

## Tipi di pacchetto

Poiché ogni dispositivo ha il suo formato dati e il suo set specifico di informazioni, sono stati definiti più tipi di pacchetto per ciascun dispositivo.

Per ogni modello di dispositivo è definito un formato di pacchetto per ciascun gruppo di dati che viene gestito con la stessa periodicità. Modelli di dispositivo diversi hanno formati di pacchetto diversi.

Per identificare il tipo di pacchetto contenuto nel frame payload viene utilizzato il campo frame port (fport), lungo 1 byte, previsto dallo standard nel frame di livello applicativo.

I valori del byte fport che possono essere impostati dall’applicazione variano da 1 a 223. Il valore 0 e i valori da 224 a 255 sono riservati al protocollo per la gestione dei messaggi di impostazione del MAC layer.

Nel progetto TERIS, è stato deciso di riservare ad ogni modello di dispositivo un diverso range di valori possibili del parametro fport, in modo da consentire l’assegnazione dei valori all’interno dell’intervallo ai diversi tipi di pacchetto dati, mantenendo comunque alcuni valori disponibili per estensioni future del sistema.

Nella tabella sono riportati gli intervalli per il valore di fport, riservati per ciascuno dei modelli di dispositivo ad oggi considerato nel progetto.

| Valore di fport | Dispositivo |
| --- | --- |
| 1 - 9 | Riservato per messaggi di servizio |
| 10 - 19 | Meter Eastron 220 |
| 20 -29 | Meter Eastron 660 |
| 30-39 | Inverter Solar Trad 40Kw |
| 40-49 | Inverter 3PH Hybrid |

## Formato dei pacchetti

| Eastron SDM220 MDB |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 – Frequent Data Collection |  |  |  |  | Lenght: 16 byte | fport: 10 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | float | 4 |  | Voltage (volts) |  |  |
| 4 | float | 4 |  | Current (ampere) |  |  |
| 8 | float | 4 |  | Power Factor (adimensionale) |  |  |
| 12 | float | 4 |  | Frequency (hertz) |  |  |
| 11 - Daily Data Collection |  |  |  |  | Lenght: 16 byte | fport: 11 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | float | 4 |  | Import active energy (kw) |  |  |
| 4 | float | 4 |  | Export active energy (kw) |  |  |
| 8 | float | 4 |  | Import reactive energy (kvarh) |  |  |
| 12 | float | 4 |  | Export reactive energy (kvarh) |  |  |

| Eastron SDM630 MDB |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 – Frequent Data Collection 1 |  |  |  |  | Lenght: 36 byte | fport: 20 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | float | 4 |  | Phase 1 Voltage (volts) |  |  |
| 4 | float | 4 |  | Phase 2 Voltage (volts) |  |  |
| 8 | float | 4 |  | Phase 3 Voltage (volts) |  |  |
| 12 | float | 4 |  | Phase 1 Current (ampere) |  |  |
| 16 | float | 4 |  | Phase 2 Current (ampere) |  |  |
| 20 | float | 4 |  | Phase 3 Current (ampere) |  |  |
| 24 | float | 4 |  | Phase 1 Power Factor (adimensionale) |  |  |
| 28 | float | 4 |  | Phase 2 Power Factor (adimensionale) |  |  |
| 32 | float | 4 |  | Phase 3 Power Factor (adimensionale) |  |  |
| 21 – Frequent Data Collection 2 |  |  |  |  | Lenght: 20 byte | fport: 21 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | float | 4 |  | Frequency (Hz) |  |  |
| 4 | float | 4 |  | Neutral current (ampere) |  |  |
| 8 | float | 4 |  | Average line to neutral volts THD (%) |  |  |
| 12 | float | 4 |  | Average line current THD (%) |  |  |
| 16 | float | 4 |  | Average line to line volts THD (%) |  |  |
| 22 - Daily Data Collection |  |  |  |  | Lenght: 16 byte | fport: 22 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | float | 4 |  | Import active energy (kw) |  |  |
| 4 | float | 4 |  | Export active energy (kw) |  |  |
| 8 | float | 4 |  | Import reactive energy (kvarh) |  |  |
| 12 | float | 4 |  | Export reactive energy (kvarh) |  |  |

| Sofar Solar Trad 1-40Kw |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 – Frequent Data Collection |  |  |  |  | Lenght: 10 byte | fport: 30 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | uint16_t | 2 |  | PV1 Voltage (unità da 0,1 volt) |  |  |
| 2 | uint16_t | 2 |  | PV1 Current (unità da 0,01 ampere) |  |  |
| 4 | uint16_t | 2 |  | PV2 Voltage (unità da 0,1 volt) |  |  |
| 6 | uint16_t | 2 |  | PV2 Current (unità da 0,01 ampere) |  |  |
| 8 | uint16_t | 2 |  | Active power output (unità da 0,01 Kw) |  |  |
| 31 – Daily Data Collection 2 |  |  |  |  | Lenght: 8 byte | fport: 31 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | uint32_t | 4 |  | Total production (unità da 1 Kw) |  |  |
| 4 | uint16_t | 2 |  | Daily energy (unità da 0,01 Kwh) |  |  |
| 6 | uint16_t | 2 |  | PV insulation resistance to ground |  |  |
| 32 – Alert message |  |  |  |  | Lenght: 8 byte | fport: 32 |
| Offset | Tipo | Byte |  | Registro (unità) |  |  |
| 0 | uint16_t | 2 |  | Inverter alarm |  |  |
| 2 | uint16_t | 2 |  | Inverter Internal Temperature (C°) |  |  |
| 4 | uint16_t | 2 |  | Inverter Bus Voltage (unità da 0,1 volt) |  |  |
| 6 | uint16_t | 2 |  | GFCI rms (unità da 1 mA) |  |  |